花都项目与海珠项目构造做法差异对比表

| 构造分类 | 花都系列 | 海珠系列 | 主要差异点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下室顶板防水 | DA1（种植顶板）：4mm厚自粘耐根穿刺SBS卷材+2.0mm聚氨酯涂膜防水层。无隔离层描述。 | F-1（种植顶板）：4mm厚自粘耐根穿刺SBS卷材+1.5mm聚氨酯涂膜防水层，增加200g/m²无纺布隔离层。 | 海珠系列明确使用隔离层，聚氨酯涂膜厚度更薄（1.5mm vs 2.0mm）。 |
| 地下室侧墙防水 | DB1（一级防水）：1.5mm自粘聚合物改性沥青卷材+2.0mm聚氨酯涂膜。 | F-3（一级防水）：1.5mm自粘聚合物改性沥青卷材+1.5mm聚氨酯涂膜，明确使用20mm厚XPS挤塑板保护层。 | 海珠系列增加XPS挤塑板保护层，聚氨酯涂膜厚度更薄。 |
| 屋面保温材料 | R-1（保温上人屋面）：XPS挤塑板保温层，厚度按节能计算。 | R-1（保温上人屋面）：XPS挤塑板保温层，但明确要求压缩强度≥150kPa，体积吸水率≤3%。 | 海珠系列对保温材料性能有更严格的技术要求。 |
| 外墙涂料做法 | W1（砌筑外墙）：涂料+2mm厚聚合物水泥防水浆料+15mm抗裂纤维砂浆。 | WN-1（普通房间）：涂料+1.5mm聚合物水泥防水涂料+界面剂处理，无抗裂纤维砂浆。 | 花都系列强调抗裂纤维砂浆层，海珠系列简化结构，依赖界面剂和防水涂料。 |
| 踢脚做法 | T1（精装踢脚）：详见精装设计，基层为墙体。T2（涂料踢脚）：灰色涂料150mm高+粉刷同墙面。 | TJ-1（精装踢脚）：明确使用无机涂料（0.5mm厚）+20mm厚DS20水泥砂浆层。 | 海珠系列踢脚做法更详细，明确水泥砂浆层厚度及涂料类型。 |
| 楼面隔音处理 | L2（有隔音）：隔音涂料或XPS挤塑板（20mm厚）。 | L-5（隔音楼面）：喷涂3mm厚隔音阻尼涂料+30mm石膏自流平砂浆。 | 海珠系列采用新型隔音材料（阻尼涂料），花都系列依赖传统保温材料。 |
| 分格缝设置 | 外墙分格缝间距3m×3m，缝宽8~10mm，嵌高弹性耐候密封胶。 | 外墙分格缝间距3m×3m，但明确分格缝位置需与金属网、找平层、防水层对齐。 | 海珠系列强调各构造层分格缝的同步设置，花都系列未明确对齐要求。 |
| 热镀锌钢丝网 | 网孔15×15mm，钢丝直径≥0.7mm，搭接长度≥500mm。 | 网孔10×10mm或15×15mm，钢丝直径0.7mm，搭接宽度≥300mm。 | 海珠系列允许更小网孔（10×10mm），搭接宽度要求更低。 |
| 防水层数要求 | 地下室底板：1.2mm高分子自粘胶膜+1.0mm水泥基渗透结晶。<b（共2道） | 地下室底板：1.2mm高分子自粘胶膜+1.5mm聚氨酯涂膜+1.0mm渗透结晶。<b（共3道） | 海珠系列按新规范增加至3道防水，花都系列仅2道。 |
| 保温层要求 | 倒置式屋面保温层：导热系数≤0.080W/(m·K)，压缩强度≥150kPa。 | 未明确倒置式屋面，但要求挤塑板压缩强度≥150kPa，吸水率≤3%。 | 花都系列对倒置式屋面保温层有专项要求，海珠系列通用性更强。 |

总结差异核心点：

- 防水层数与材料：海珠系列遵循新规范（如地下室底板3道防水），花都系列较为传统。

- 保温与隔音：海珠系列引入新型材料（如隔音阻尼涂料），花都系列依赖传统XPS挤塑板。

- 施工细节：海珠系列更强调构造层对齐（如分格缝）和界面剂处理，花都系列更注重抗裂纤维砂浆等结构层。

- 材料性能标准：花都系列对倒置式屋面保温材料有专项性能要求，海珠系列未单独区分。

结论

建议依海珠项目的做法作为基础结合项目实际进行优化