施工图设计文件审查意见单
（回复时，请在图中用云线标示出所修改部分内容）
	设计单位
	广州瀚华建筑设计有限公司
	项目编号
	DS2025-0074-绿建、海绵

	审查项目名称
	佛山市顺德区北蛘蛑行某乔伦桂路东侧03-23-05地块项目
	审查专业
	基础结构

	序号
	审查意见概述
（审查人填写）
	回复意见
（设计人填写）
	修改落实情况（审查人填写）

	一
	违反建设工程强制性条文方面：
	
	

	
	
	
	

	二
	违反专业规范、规程和设计深度不足方面：
	
	

	1
	30~31#人才公寓模型录入存在问题：1、部分楼层或位置荷载录入有误，请根据附件复核完善结构荷载录入；2、补充地下负三层~负二层荷载录入计算书；3、顺德地区基本风压应取0.6KN/m2,并提供取C类场地的依据；4、框剪结构未进行0.2V0分段调整；5、上部墙体较多，建议周期折减系数取0.7~0.75......除上述问题外，请自行检查、改正模型录入存在的其他问题，并复核桩反力是否满足设计要求
	按意见修改
	请根据公寓和三层地下室的初审附件修改-3~1层的梁板荷载计算书，并复核相关构件是否满足设计要求

	2
	三层地下室基础计算书，塔楼和地下室均存在荷载取值有误，请根据30~31#人才公寓上部计算书附件和3层地下室计算书附件复核并改正相关位置的梁板荷载，并复核基础是否满足设计要求
	按意见修改
	请根据公寓和三层地下室的初审附件修改-3~1层的梁板荷载计算书，并复核相关构件是否满足设计要求

	3
	一层地下室部分的基础计算书存在问题：1、住宅露台，如考虑花草种植活载取值不应小于3.0KN/m2；2、首层客厅在二层标高处局部无楼板，模型录入有误；3、模型各层存在漏录入内外隔墙，请补充完善；4、部分建筑天面层的上人屋面与不上人屋面分界位置漏录入拦河荷载；5、地下室底板局部位置活荷载取值有误，请根据附件修改、复核底板活载取值；6、复核首层塔楼内的恒载取值是否有误......除上述问题外，请自行检查、改正模型录入存在的按意见修改按意见修改其他问题，并复核桩反力是否满足设计要求
	按意见修改
	一层地下室部分的基础计算书存在问题：1、住宅露台，如考虑花草种植活载取值不应小于3.0KN/m2；2、首层客厅在二层标高处局部无楼板，模型录入有误；3、模型各层存在漏录入内外隔墙，请补充完善；4、部分建筑天面层的上人屋面与不上人屋面分界位置漏录入拦河荷载；5、B区抗浮水位（取2.600）取值偏小......除上述问题外，请自行检查、改正模型录入存在的按意见修改按意见修改其他问题，并复核桩反力是否满足设计要求

	4
	补充单桩抗压、抗拔承载力特征值计算书（抗压承载力特征值考虑负摩阻力影响），补充地震组合的桩竖向承载力计算书 ，补充最高水位水浮力取值计算书
	按意见修改
	1、补充直径500mm桩的抗压承载力计算书；2、计算单桩承载力时，3层地下室和1层地下室的桩顶不一致，需分开计算同一直径桩的单桩抗压、抗拔承载力；3、建议提供抗压桩的负摩阻力

	5
	直径为500mm的抗压桩直径为500mm桩顶部插筋6根16，箍筋应为8@200；直径为400mm补充抗拔桩补充顶部插筋；在说明中补充抗浮水位
	按意见修改
	

	
	
	
	

	三
	其它方面：
	
	

	初审发出日期：        2025年07月03日 

	复审发出日期：        年    月    日


	审查人：黄运武 
	 设计回复人：
	 复审人：

	
	 专业负责人：
	

	（签字并加盖审图机构公章）  
	（签字并加盖设计单位公章）
	（签字并加盖审图机构公章）

	联系电话：29966272 18925967598
	联系电话：
	日期： 

	日期：2025年07月03日 
	日期：
	　


　

备注：回复时请填上设计回复人姓名及电话，以便沟通。 
