施工图设计文件审查意见单
	设计单位
	
	项目编号
	

	审查项目名称
	DS2025-0074-土建- 佛山市顺德区北滘镇中心城区伦桂路东侧03-23-05地块项目
	审查专业
	建筑

	序号
	审查意见概述
（审查人填写）
	回复意见
（设计人填写）
	修改落实情况（审查人填写）

	一
	违反建设工程强制性条文方面：
	
	

	1
	无
	
	

	
	
	
	

	二
	违反专业规范、规程和设计深度不足方面：
	
	

	
	行政资料核对

1、规划许可证——未提供
2、规划附图——未提供
3、规划条件——未提供
4、绿建、节能、海绵、暖通是否有提供；人防已提供。
	
	

	
	总图

1、应补充说明：消防登高场地及消防道路的位置不应布置下凹绿地，消防登高操作场地与建筑之间不应设置妨碍消防登高车操作的树木，架空管线等障碍物和车库出入口；消防车道道路坡度不宜超8%，消防登高场地坡度不超3% 。道路出入口、内部道路均需注明道路坡度。目前部分消防车道坡度大于8%
2、需注明消防车道转弯半径、宽度，明确4米宽消防车道具体范围，当消防车道、消防救援场地与建筑间距局部不足5米时，需设置防坠落雨棚，详省答疑4.18条。

3、基地机动车出入口应满足《民用建筑通用规范》GB 55031-2022第4.3节及车库建筑设计规范JGJ100-2015第3.1.7条要求，应表达清楚如何与外部道路连接，并设置限速、减速设施；机动车出入口，应有良好的视线，行车视距范围内不应有遮挡视线的障碍物。场地内的车库出入口与连接道路间应设置缓冲段。目前汽车出入口未见设置缓冲段；场地机动车出入口未见设置减速带。
4、补充说明：项目内的垃圾收集站/点应按《市容环卫工程项目规范》GB 55013-2021第3章要求补充相关措施及要求。

5、总图应注明：园林绿化工程不在本次送审范围；总图的绿化布置仅为示意；建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间需形成连贯的无障碍步行路线；项目内的室外场地无障碍设计详园林绿化图。目前北侧汽车坡道及人行出入口均未表达清楚场地内外高差处理方式，初步判断，场地未考虑与市政道路之间的无障碍衔接方式，未见无障碍人行出入口。其他待上部单体送审再进一步审查。
	
	

	
	地下室

不同防火分区需采用不同图例区分，补充必要的定位轴号，目前无法明确防火分区具体范围，哪些楼梯为哪个防火分区服务，埋深三层的地下室是否每个防火分区均有设消防电梯，防护分区使用图中的虚线是代表代表什么，请补充注明内部汽车坡道、对外出入口坡道位置示意。

平面需补充防火墙具体位置，补充防火墙图例，与普通墙体区分开；平面注解文字需与布图方向一致，否则难以阅读。平面注13索引图集已作废；注17，需补充两个防火分区之间的防火卷帘设计要求；注19，找坡坡度有误，找向地漏的坡度需不少于1% 。
需补充说明：本车库属于几类汽车库，在哪层设置几个直通室外的汽车坡道，车道数量多少，复核是否满足《车库建筑设计规范》JGJ100-2015 第4.2.6条。
请提供非机动车位数量计算依据，总数量是否准确将影响非机动车出入口数量。各层地下室非机动车防火分区示意图请补充人员疏散口及车辆出入口位置示意；请提供非机动车库，非机动车坡道可作为人员疏散口的依据。
请搞清楚各层平面是在哪个标高剖切建筑平面的正投影图，多个平面存在不同标高平面重叠表达的情况，未清析表达上下关系。
负一层：A轴交30-1轴出入口是负一层直通室外汽车出入口？上下层联系汽车坡道只有一个？需复核各层平面汽车坡道数量是否满足规范要求，部分电气设备用房，如加压机房未按规范要求设置门槛，请全面自查。建议平面补充说明：“建筑内所有电气设备用房和智能化设备用房应按《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规范第2.0.3条要求设置门槛”，且应补充门槛构造做法及高宽尺寸。
普通电梯门不应直接开向合用前室，需复核所有进入无障碍电梯厅门是否有高差或门槛，如果有，需采用斜坡衔接。部分房间疏散门受停车位阻碍，无有效疏散通道。
负二层两个汽车出入口未见节点大样；未见设置反坡、防洪挡板等措施。汽车坡道两侧是临空吗？未见安全护栏；平面两个汽车车入口设置在同一防火分区，不满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第6.0.9条要求。且20防火分区无人员疏散安全出口，不满足规范要求。出口出入口上方未按规范要求设置防坠落雨篷；两个无障碍停车位共用一个上下区，容易引起产权纠纷。
多个平面存在不同标高平面重叠表达的情况.室内外也存在类似问题，搞不懂地下室外墙表达的标高代表什么意思，外墙是否有覆土。

大量楼梯间与车库之间的安全出口未按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022要求设置甲级防火门。

部分楼梯间未标注楼梯编号，负二层楼梯LTD10右侧某楼梯未见楼梯出入口，此楼梯属于疏散楼梯吗？还是人防掩埋楼梯，平面请注明，此楼梯未见可通达首层的梯段，表达有误。类似其他楼梯请自查。

平面的表达方法有误，无法分辨哪些是上下层联系的汽车坡道，哪些是车库内普通汽车通道。汽车坡道两侧需采用防火墙分隔，初步判断防火墙上开设的门洞口未设置甲方防火门。

不同标高平面需采用不同平面表达，局部的可以采用虚线引出。非机动车库不宜设在地下二层及以下，当地下停车层地坪与室外地坪高差大于7m时，应设机械提升装置，详《车库建筑设计规范》JGJ100-2015 第6.1.3条,目前负二、三层非机动车库不满足规范要求。

负二层夹层机房如何进出。多个设备用房疏散门净宽不满足0.8米要求，如电表间，其他请自查。
负三层只有一个汽车坡道，不满足规范要求。部分楼梯间未标注楼梯编号，此楼梯属于疏散楼梯吗？还是人防掩埋楼梯。

各类大样及其他：坡道大样一，剖面或平面未清晰表达整个汽车坡道各段坡道坡度及投影长度，请补充完善，复核是否满足《车库建筑设计规范》JGJ100-2015 第4.2节要求，入口反坡也需要注明坡度；不同标高平面请勿重叠表达，所有汽车坡道均需注明净宽，坡道大样二与大样一存在相同问题。剖面未表达地下室埋深、各层平面层高等重要信息，剖面有两个室外标高，部分地下室外墙临空？地下室顶板上有覆土的区域都是室外吗？门窗大样，用于管井的门请补充说明，部分疏散门净宽不足0.8米，防火门需按门洞扣150mm计算，未见地下室楼梯大样，未见防火卷帘、消防电梯、普通电梯设计要点。不清楚本项目是否分阶段拿合格证，未见地下室部分设计总说明、室内外构造做法等内容。
公用图是地上地下通用图吗?如果本项目是分阶段拿合格证，需分开地上地下部分图纸。
公用图：所有栏杆大样需补充水平推力设计值。卫生间防水大样，所有有给水墙身，楼地面上翻墙身高度需不少于完上面以上1.2米，淋浴一侧墙身需上翻2米。地漏防水构造找坡坡度需不少于1%，地下室车库消防栓有侧装、正装，但未具体说明哪些部位采用这种安装方式。暗装消防栓需注明门最大开启角度。
设计总说明：需补充防水专篇。目前只提供地下部分意见：所有地下室顶板构造需明确是否采用抗渗混凝土，目前看DA1构造需要采用自抗渗混凝土，采用抗渗混凝土的顶板、底板、侧墙均需注明抗渗等级、混凝土最小厚度。环氧地坪需注明材料燃烧等级。消防水池防水构造有误，需采用抗渗混凝土，需注明抗渗等级、混凝土最小厚度，消防水池构造同时适用与底板、侧墙、顶板吗？如果不是，请注明具体部位，不清楚水池顶部是否受水压，暂不能判断是否需要采用抗渗混凝土，直接接触土壤的侧墙、底板，迎水面尚应补充外防水构造。
地上部分构造做法待建筑施工图送审再看。
	
	

	
	
	
	

	三
	其它方面：
	
	

	
	意见中所提的建规为《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）。民用设计统一标准为《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019。防烟规范为《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017。
	
	

	
	根据项目情况补充以下规范
1.1、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
1.2、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
1.3、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020

《室内空气质量标准》GB/T18883-2022
1.4、《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB 55019-2021
1.5、《市容环卫工程项目规范》GB 55013-2021
1.6、《民用建筑通用规范》GB 55031-2022
1.7、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
1.8、《消防设施通用规范》GB55036-2022
1.9、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

2.0、《建筑防火通用规范》GB55037-2022

要求设计
1.9、总图应注明：园林绿化工程不在本次送审范围，总图的绿化布置仅为示意。
	
	

	初审发出日期：2025年  7 月 14  日 

	复审发出日期：     年  月  日


	审查人：何宝珊
	 设计回复人：
	 复审人：

	（签字并加盖审图机构公章）  
	（签字并加盖设计单位公章）
	（签字并加盖审图机构公章）

	联系电话：13380285268
	联系电话：
	日期： 

	日期：  年  月  日 
	日期：
	　


　
注：本单附于审查意见告知书，一式四份，一份存审查机构，三份交建设单位。 

