施工图设计文件审查意见单
（回复时，请在图中用云线标示出所修改部分内容）
	设计单位
	广州瀚华建筑设计有限公司
	项目编号
	DS2025-0074-人防

	审查项目名称
	佛山市顺德区北滘镇中心城区伦桂路东侧03-23-05地块项目人防地下室
	审查专业
	给排水

	序号
	审查意见概述
（审查人填写）
	回复意见
（设计人填写）
	修改落实情况

	一
	违反建设工程强制性条文方面：
	
	

	
	
	
	

	二
	违反专业规范、规程和设计深度不足方面：
	
	

	1
	油箱明确H1标高，停泵油位及报警油位标注有误，有效油位不应少于2.2米。 水施-13
	
	

	2
	DN50管供多个水箱供水偏小,与水专业预留100不一致；水池进水管底高过溢流水位150mm,则为水深加200mm.水施-11
	
	

	3
	地下各层水池有效水深并不一致，各系统图应按各防护单位的水位重新标注并非均是2.75； 系统图
	
	

	三
	其它方面：
	
	

	1
	缺水箱水位标高示意图。水施-10
	
	

	2
	明确饮用水阀门标注C与设计说明小注阀门C相符。
	
	

	3
	设计说明： 

1、 工程概况水箱设计用水量与表4.2不相符。增加实际用水量一栏（按水池的有效容积计算）； 
2、 适用规范增加《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021，说明第7.6条按GB55020第8.3.2条文说明表述（达到试验压力后稳压30min，管网应无泄漏、无变形，且压力降低不应大于0.05MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压24h，应无泄漏）。 
3、 说明第8的平战转换按佛山地标第5.5条给排水要求执行。 
4、 说明7.2更新为25S402 .
	
	

	4
	平面图各防护单元水池的计算按有效容积计算，即有效水深应扣减吸水管标高0.3米；防护单元五的水池容积应按使用的单个消防水池容积计算，并非二个水池容积。
	
	

	5
	明确隔绝时间t,明确无工艺设备排水q机，同时集水井V1容积按n重新复核计算。水施02
	
	

	初审发出日期：        2025年07月12日 

	复审发出日期：        年    月    日


	审查人：刘正伟 
	 设计回复人：
	 复审人：

	
	 专业负责人：
	

	（签字并加盖审图机构公章）  
	（签字并加盖设计单位公章）
	（签字并加盖审图机构公章）

	联系电话：29962937 
	联系电话：
	日期： 

	日期：2025年07月12日 
	日期：
	　


备注：回复时请填上设计回复人姓名及电话，以便沟通。 
